| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Tehnician în instalații electrice, Tehnician energetician |
| Modul | SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ |
| Clasă | a XII-a |

Nivel: mediu

1. În figura alăturată este prezentată plăcuţa indicatoare a unui contactor de curent continuu. Parametrii caracteristici sunt numerotaţi cu cifre de la 1 la 6.

a) Precizaţi denumirea acestor parametri, inclusiv valoarea numerică a fiecăruia.

b) Definiţi contactorul.

c) Explicaţi ce diferenţă există între un contactor şi un ruptor.

1

2

3

4

5

6

Barem de corectare:

a)

- Categoria de utilizare/regim de lucru – circuite de curent continuu pentru motoare serie, cu inversare de sens

- Tensiunea de comandă, 155 V, curent continuu

- Curentul nominal, 40 A

- Frecvenţa de conectare 30 de conectări pe oră (c/h)

- Puterea electrică a motorului acţionat, 155 kW

- Tensiunea nominală 250 V, curent continuu

b)

Contactorul este un aparat de comutaţie, cu acţionare mecanică, electromagnetică sau pneumatică, cu o singură poziţie stabilă, capabil de a stabili, suporta şi întrerupe curenţii în condiţii normale de exploatare ale unui circuit, inclusiv curenţii de suprasarcină.

c)

Prin poziţia de repaus a contactelor: la contactoare – deschise, la ruptoare – închise.

Nivel: mediu

2. În figura următoare este reprezentată schema circuitului de comandă pentru acţionarea unui motor asincron în ambele sensuri de rotaţie. Comanda pentru fiecare sens de rotaţie se realizează cu câte un contactor trifazat, c1 respectiv, c2.

  - Precizaţi semnificaţia semnelor convenţionale reprezentate în schema de comandă şi notate cu cifre de la 1 la 7.

  - Enumeraţi subansamblele componente ale unui contactor.

c) Justificaţi necesitatea existenţei elementelor notate cu 6 şi 7 în această schemă.

Barem de corectare:

a)	1 – buton cu revenire, CNÎ

2, 3 - buton cu revenire, CND

4 – contact auxiliar al contactorului c1, CND

5 – contact auxiliar al contactorului c2, CND

- – contact auxiliar al contactorului c2, CNÎ

7 – contact auxiliar al contactorului c1, CNÎ

b) 	sistemul contactelor principale

sistemul contactelor auxiliare (de comandă, de semnalizare, de automenţinere)

sistemul de stingere a arcului electric

sistemul de acţionare

sistemul de fixare

c) 	în lipsa elementelor notate cu 6 şi 7 este posibilă suprapunerea comenzii de rotire într-un sens, în timp ce motorul se roteşte în sensul celălalt, ceea ce este echivalent cu un scurtcircuit între faze.

Nivel: mediu

3. În figura alăturată este reprezentată schema circuitului de comandă pentru acţionarea unui motor asincron, prin conectare directă la reţea. Comanda motorului se realizează cu un contactor trifazat C.

a) Precizaţi semnificaţia semnelor convenţionale reprezentate în schema de comandă şi notate cu cifre de la 1 la 4.

b) Explicaţi rolul elementului notat cu 1.

c) Justificaţi necesitatea elementului notat cu 4.

Barem de corectare:

a) 	1 – contact normal închis al releului termic

2 – buton cu revenire, CNÎ

3 – buton cu revenire, CND

4 – contact auxiliar al contactorului C, CND

b) 	CNÎ al releului termic are rolul de a întrerupe alimentarea bobinei contactorului C şi prin aceasta, şi a motorului acţionat, la suprasarcini de durată.

c)	CND al contactorului C, are rolul de a menţine alimentarea bobinei şi după ce butonul b2 nu mai este apăsat.

Nivel: dificil

4. În figura următoare sunt prezentate componentele unui contactor trifazat utilizat pentru comanda motoarelor electrice cu puterea cuprinsă între 4 – 23 kW.

a) Precizaţi care sunt  subansamblele componente ale contactorului.

| b) Completaţi tabelul următor: Subansamblu | Părţi componente | Rol funcţional |
| --- | --- | --- |

c) Reprezentaţi schema de acţionare pentru pornirea directă a unui motor asincron în care se regăseşte un contactor trifazat.

Barem de corectare:

a) 	sistemul contactelor principale

sistemul contactelor auxiliare (de comandă, de semnalizare, de automenţinere)

sistemul de stingere a arcului electric

sistemul de acţionare

sistemul de fixare

b)

| Subansamblu | Părţi componente | Rol funcţional |
| --- | --- | --- |
| sistemul contactelor principale | cuprinde trei contacte (principale) cu robusteţe mare, specializate pentru frecvenţe ridicate de conectare şi un număr mare de manevre (anduranţă mecanică şi electrică) | stabilesc şi întrerup continuitatea circuitului de forţă (principal) |
| sistemul contactelor auxiliare | 2CND şi 2CNÎ | utilizate în circuitul de comandă (pentru autoreţinere şi blocare) şi în circuitul de semnalizare |
| sistemul de stingere al arcului electric | camere de stingere din material ceramic cu proprietăţi deionizante, prevăzute cu bobine de suflaj sau camere de stingere cu nişe feromagnetice, utilizând efectul de electrod | favorizează stingerea arcului electric de comutaţie |
| sistemul de acţionare | electromagnetul de comandă, mecanismul cinematic şi accesoriile aferente | asigură energia necesară închiderii sau deschiderii. |
| sistemul de fixare | reperele de susţinere a părţilor componente | fixarea elementelor componente |

c)

Nivel:  dificil

5. Un motor electric asincron de putere medie se porneşte prin metoda cunoscută sub denumirea de „conectare stea-tringhi” de la o reţea trifazată obişnuită.

a) Indicaţi conexiunea în care funcţionează, în mod normal, un motor ce porneşte prin metoda de conectare  stea-triunghi (Y/Δ).

b) Precizaţi valoarea tensiunii de fază la conexiunea stea, respectiv triunghi.

c) Comparaţi valoarea curentului electric absorbit de motor de la reţea în conexiunea stea în raport cu cel corespunzător conexiunii triunghi.

d) Reprezentaţi legăturile necesare pentru realizarea conexiunii stea, respectiv triunghi pe schemele electrice din figura următoare.

U1

V1

W1

U2

V2

W2

stea

U1

V1

W1

U2

V2

W2

triunghi

Barem de corectare:

a) Metoda se poate utiliza doar la motoarele care, în mod normal, funcţionează în triunghi.

b) Prin conectare la o reţea obişnuită, de 220 V, tensiunea pe o fază corespunzătoare conexiunii stea („Y") este 220 V, iar cea corespunzătoare conexiunii triunghi („Δ”), 380 V.

c) Curentul de pornire în stea este de trei ori mai mic decât cel corespunzător conectării în triunghi.

d)