## Slide 1: EXTINDEREA DOMENIULUI DE MĂSURĂ LA VOLTMETRE
Extinderea domeniului la voltmetre se realizează:
1. în curent continuu → cu rezistența adițională
2. în curent alternativ → cu transformatorul de tensiune

## Slide 2: REZISTENȚA ADIȚIONALĂ
Definiție: Este o rezistență de valoare mare, ce se montează în serie cu aparatul și pe care cade o parte din tensiunea de măsurat.
rad = rezistența adițională
rv = rezistența voltmetrului
R = rezistența circuitului
U = tensiunea de măsurat
Ua = tensiunea nominală
a voltmetrului
(domeniul de măsură)
Uad = tensiunea la bornele
rezistenței adiționale

## Slide 3: CALCULUL REZISTENȚEI ADIȚIONALE
rad = rv (n-1)
n = factorul de multiplicare
Factorul de multiplicare ne arată de câte ori este mai mare tensiunea de măsurat față de tensiunea nominală a aparatului. Factorul de multiplicare este un număr, nu are unitate de măsură.
n =

## Slide 4: APLICAȚIE
Să se calculeze rezistența adițională necesară pentru ca un voltmetru cu rezistența proprie
rv = 2 kΩ și tensiunea nominală Ua = 5V, să măsoare o tensiune U = 100V.
Rezolvare:
Se calculează factorul de multiplicare:
n = = = 20
Rezistența adițională va fi:
rad = rv (n-1) = 2 (20-1) = 2 · 19 = 38 kΩ

## Slide 5: TRANSFORMATORUL DE TENSIUNE
La măsurarea tensiunilor alternative care depășesc 100V, ajungând până la 400kV, se folosesc voltmetre de 100V sau de 110V împreună cu transformatoare de tensiune.

## Slide 6
Raportul de transformare:
kI = =
Marcarea bornelor:
- pentru înfășurarea primară: borne marcate cu P1, P2 sau A, X
- pentru înfășurarea secundară: borne marcate cu S1, S2 sau a, x
Montarea în circuit:
- borna P1 sau A se leagă către sursă
- borna S1 sau a se leagă la bornele polarizate ale aparatelor de măsurat